Akce:             Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem 
      Objekt:        Základní škola Školní 20, Šenov u Nového Jičína

Investor:      Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
                          Školní 20, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zpracovatel projektu:    Miloslav Jurák- autorizovaný technik ČKAIT 1102135

Zakázka:     23/13

                         Technická zpráva

                                      DPS

                                       A3.7.3 – BLESKOSVODY

OBSAH:  1. Charakteristika zařízení a základní údaje
            2. Technické řešení
            3. Závěr, bezpečnost práce a ochrana zdraví

1.  Charakteristika zařízení a základní údaje

1.1.  Rozsah projektu
      
                Projekt řeší rekonstrukci jímací a uzemňovací soustavy u ochrany budovy školy před bleskem (LPS). 
               Předmětem projektu není ochrana elektrických a elektronických systémů uvnitř budovy. Projekt je zpracován v rozsahu pro jeho realizaci na základě požadavků známých v době zpracování projektové dokumentace. 

1.2 	.  Projekční podklady:

•	Projektová dokumentace stavební části;
•	ČSN a katalogy výrobců.

1.3.  Platnost projektu

                S ohledem na vývoj předpisů, norem a výrobků je platnost tohoto projektu 2 roky. Každá změna této projektové dokumentace, plynoucí z nových požadavků investora, která se vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic oproti projektu musí být projednána s projektantem.

1.4.  Základní technické údaje

                Základní škola je dvoupodlažní s členitým půdorysem, s půdním prostorem. Střecha je rovněž členitá – sedlová, valbová a pultová. Krytinou střechy jsou hliníkové šablony.
         
1.5.     Předpisy a normy ČSN
       Pro vypracování projektu bylo použito norem ČSN, zejména ČSN 33 2000-1 ed.2,  33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 62305- 3 ed.2:2012, 62305-2 ed.2:2013 a souvisících.

2.     Technické řešení

2.1.     Návrh ochrany před bleskem
          Ochrana je navržena podle ČSN EN 62305-3 ed.2:2012.  Objekt je zařazen dle ČSN EN 62305-1ed.2 do hladiny III ochrany před bleskem (LPL) a dle ČSN EN 62305-3ed.2 do třídy III ochrany před bleskem (LPS). 
                   Jímací zařízení je navrženo hřebenovou soustavou, doplněnou strojenými jímači. Pro budovu je navrženo 14 svodů, které se napojí přes zkušební svorky k obvodovému zemniči.  Podokapní žlaby a okapové svody budou sloužit jako náhodné jímače. 
                    Stožár STA a anténní stožár NET sítě, který je upevněn ke komínu se spojí ve smyslu ustanovení E. 5. 2. 4. 2. 6 s jímací soustavou. Provozovatelé NET sítě a rozvodů STA zajistí zavedení jednotlivých vedení vstupujících pod střechu společným vstupem pro veškeré instalace a jednotlivá vedení vybaví svodiči bleskových proudů.  Vodivá stínění anténních kabelů se připojí k jímací soustavě na úrovni střechy a dále se připojí k hlavní přípojnici pospojování.
                 Veškeré součásti jímacího zařízení budou v provedení z pozinkované oceli, zkušební svorky budou z nerezi.
        U jednotlivých svodů se osadí bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864-1 č. 1-4181. PD s textem: „Během bouřky dodržujte odstup 3m od bleskosvodu! Jste v ohrožení života!“.

2.2.   Uzemnění        
 
                   Uzemnění se provede obvodovým zemničem, který se uloží do výkopu kolem budovy.  Výkop bude proveden z důvodu izolace obvodových zdí budovy proti vlhkosti. Zemnicí vodič - drát FeZn Ø 10 mm se uloží ve vzdálenosti cca 1 m od budovy. 
                    U vstupů do budovy se provede řízení potenciálů – zbudují se potenciální prahy ve vzdálenosti 2, 3 a 4 m od budovy v hloubce 1 m;  5, 6 a 7 m v hloubce 1,5m. Uzemňovací přívody se provedou drátem FeZn  Ø 10 mm2, tyto se opatří při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch pasivní ochranou - asfaltovou zálivkou, antikorozní páskou, licí pryskyřicí apod. Zkušební svorky se označí štítky. Zemní odpor uzemnění bude nejvýše 10 ohmů.  

2.5.   Nakládání s odpady
    
        Zhotovitel stavebního díla (montážních prací) musí řešit likvidaci odpadů ve smyslu ustanovení zákona 125/97 Sb. O odpadech. Odpadový materiál z montáží bude likvidován podle “Programu odpadového hospodářství” zhotovitele.

3. 	   Závěr, bezpečnost práce a ochrana zdraví 

       Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci bude zajištěna dodavatelem (zhotovitelem) montážních prací v rámci novelizovaného zákoníku práce. 
       Při vlastních montážních pracích je dodavatel (zhotovitel) povinen dbát jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ČÚBP o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečnost práce a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, jakož i dalších bezpečnostních předpisů - ČSN EN 50110-1 ed.2:2005 (ČSN 34 3100), a souvisících.
        Montáže smějí provádět pracovníci s odbornou kvalifikací podle vyhlášky Č. 50/78 Sb. ČÚBP §5 a 6.
             Dodavatel montážních prací předá uživateli před uvedením zařízení do provozu současně s výchozí revizní zprávou výkresovou dokumentaci upravenou podle skutečnosti. 
                Provozovatel zařízení je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu ochrany před bleskem dle požadavku článku E. 7 ČSN EN 62305-3. Lhůta pro vizuální kontrolu je u LPS III a IV nejméně jednou za dva roky, lhůta pro úplnou revizi je 4 roky.

   V Novém Jičíně, březen 2013 …………………………………………….